## Slide 1: Funksjonskall i Excel Beregningsverktøy for kuldetekniske systemer og løsninger – Praktiske eksempler i EXCEL Gjennom praktiske eksempler vil det bli gjort rede for hvordan det på en enkel måte kan utvikles egne beregningsverktøy knyttet til kuldetekniske anvendelser. Beregningsverktøy kan utvikles i Excel der termodynamiske data hentes fra ett sett av rutinebibliotek som inneholder tre ulike grupper av medier:
Trygve M. Eikevik
Professor
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
trygve.m.eikevik@ntnu.no
http://folk.ntnu.no/tme
Norsk Kjøleteknisk Forening
Medlemsmøte 13. mars 2014
RnLib som gir termodynamiske data for kuldemedier
HxLib som brukes til beregninger av fuktig luft
KbLib som inneholder data for de mest brukte sekundærmedier (kuldebærere)

## Slide 2: Installasjon
Etablere området:
C://kktdlls/bin
Følgende filer skal ligge på dette området:
KKTserver (applicasjonsfil)
kktlibmaster (excel fil)
ibgcc_s_dw2-1.dll (applicasion extension)
libstdc++-6.dll (applicasion extension)

## Slide 3: Tidligere brukere av RnLib
Nødvendig å deaktivere folderen
xlstart
Dette kan gjøres ved å deaktivere denne folderen ved å «Rename» denne til
C://kktdlls/x-xlstart
Det er også forskjell på funksjonskall i den nye utgaven. Dette vil bli gått gjennom

## Slide 4: RnLib – Funksjonskall i Excel
Funksjonskall
Eksempel:
  R_cpgasTP CP=R_cpgasTP(«R717»;25,0; 857077,6)
    R_ viser at dette er funksjoner for kuldemedier
    Kuldemedium nummer (skal alltid være først i argumentet)
    cpgas: Returnerer verdien for Spesifikk varme i gassfase
    TP: T (temperatur i oC) + P (trykk i Pascal)

## Slide 5: Beskrivelse av funksjoner
cp- Spesifikk varme
dh- spesifikk fordampningsvarme
dv- dynamisk viskositet for mettet damp
h- spesifikk entalpi
p- trykk
s- spesifikk entropi
tc- termisk konduktivitet
t- temperatur
v- spesifikk volum
x- dampfraksjon
sat- mettet tilstand
gas- gass
liq- væske
lqgs- tofaseområde
x- tofaseområde
max- maksimum
min- minimum
crit- kritisk punkt
Kuldemediumnummer
t- temperatur
p- trykk
s- spesifikk entropi
h- spesifikk entalpi
v- spesifikk volum
x- dampfraksjon
Inngangsverdi/er
Funksjon
Husk at alle verdier er i SI enheter:
Trykk: Pa
Temperatur: oC
Spesifikk entalpi: J/kg
Spesifikk entropi: J/kgK
Spesifikk volum: m3/kg

## Slide 6: Enkelt ett-trinns kuldeanlegg
2
4
3
1
EXCEL-eksempel

## Slide 7: To-trinns kuldeanlegg
3
6
5
4
8
7
2
1
EXCEL-eksempel

## Slide 8: Beskrivelse av funksjoner HxLib
Inngangsverdi/er
Funksjon
Funksjonsnavn | Enhet | Funksjonskall | Inngangsparametere
Entalpi fuktig luft | J/kg | HX_H_trh | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); relativ fuktighet (%)
 | J/kg | HX _H_tx | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); absolutt fuktighet (kg/kg)
Relativ fuktighet | % | HX _RH_th | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); entalpi (J/kg)
 | % | HX _RH_tt | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); våtkuletemperatur (oC)
 | % | HX _RH_tx | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); absolutt fuktighet (kg/kg)
Temperatur | oC | HX _T_hrh | lufttrykk (Pa); entalpi (J/kg); relativ fuktighet (%)
 | oC | HX _T_hx | lufttrykk (Pa); entalpi (J/kg); absolutt fuktighet (kg/kg)
 | oC | HX _T_xrh | lufttrykk (Pa); absolutt fuktighet (kg/kg); relativ fuktighet (%)
Duggpunkt | oC | HX _Tdugg_trh | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); relativ fuktighet (%)
Spesifikk volum | m3/kg | HX _Vfukt_trh | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); relativ fuktighet (%)
Spesifikk volum | m3/kg | HX _Vtoerr_trh | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); relativ fuktighet (%)
Absolutt fuktighet | kg/kg | HX _X_th | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); entalpi (J/kg)
 | kg/kg | HX _X_trh | lufttrykk (Pa); aktuell temperatur (oC); relativ fuktighet (%)

## Slide 9
t: temperatur fuktig luft (oC)
t: våtkuletemperatur (oC)
h: entalpi (J/kg)
rh: relativ fuktighet (%)
v: spesifikk volum (m3/kg)
x: konsentrasjon (kg/kg tørr luft)
tt: betyr: lufttemperatur + våtkuletemperatur
Parametere i HxLib

## Slide 10: Kuldebærere i KbLib
 | Kuldebærer nr. | Norsk Betegnelse | Engelsk betegnelse | Eutektisk temperatur (oC) | Eutektisk konsentrasjon (vekt %)
 | KB101 | Vann | Water |  | 
 | KB110 | Ammoniakk | Ammonia | -100 | 33
Glykoler |  |  |  |  | 
 | KB201 | Etylenglykol | Ethylene glycol (EG) | -51 | 57
 | KB202 | Propylenglykol | Propylene glycol (PG) | -50 | 60
Alkoholer |  |  |  |  | 
 | KB301 | Etylalkohol | Ethyl alcohol (EA) | -118 | 93,5
 | KB302 | Metylalkohol | Methyl alcohol (MA) | -116 | 87,7
Glyserol |  |  |  |  | 
 | KB401 | Glyserol | Glycerol (GL) | -47 | 67
Salter |  |  |  |  | 
 | KB501 | Kaliumkarbonat | Potassium carbonate | -37,5 | 40
 | KB502 | Kalsiumklorid | Calcium chloride | -50 | 30,5
 | KB503 | Magnesiumklorid | Magnesium chloride | -33 | 21,8
 | KB504 | Natriumklorid | Sodium chloride | -21 | 23,4
 | KB505 | Kaliumacetat | Potassium acetate (KAC) | -52 | 45
Kuldebærer nummer er ikke et offisielt nummer, men brukes for å forenkle valg av medium

## Slide 11
Funksjonsnavn | Enhet | Funksjonskall | Inngangsparametere
Spesifikk varme | J/kgK | KB_cp_ttf | kuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt
 | J/kgK | KB_cp_tx | kuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%)
Dynamisk viskositet | Pa s | KB_dv_ttf | kuldebærer nummer; temperatur, frysepunkt
 | Pa s | KB_dv_tx | kuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%)
Aktuell temperatur | oC | KB_t_hx | kuldebærer nummer; entalpi; konsentrasjon (%)
Termisk konduktivitet | W/mK | KB_tc_ttf | kuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt
 | W/mK | KB_tc_tx | kuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%)
Frysepunkt | oC | KB_tf_x | kuldebærer nummer; konsentrasjon (%)
Spesifikk volum | m3/kg | KB_v_ttf | kuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt
 | m3/kg | KB_v_tx | kuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%)
Tetthet | kg/m3 | KB_rho_tx | kuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%)
Konsentrasjon | % | KB_x_tf | kuldebærer nummer; frysepunkt
Maks temperatur | oC | KB_tmax | Kuldebærer nummer (gir gyldig maksimumstemperatur)
Min temperatur | oC | KB_tmin | Kuldebærer nummer (gir gyldig minimumstemperatur)
Kuldebærer navn | - | KB_CoolantDescrNO | Kuldebærer nummer
Kuldebærer navn | - | KB_CoolantDescr | Kuldebærer nummer
Kuldebærer nummer | - | KB_GetAllNames | Gi et kuldebærer nummer – returnerer alle nummer som ligger i biblioteket

## Slide 12: KbLib
t: aktuell temperatur (oC)
tf: frysepunkttemperatur (oC)
h: entalpi (J/kg)
x: konsentrasjon (%)
Forsøk på beregninger med konsentrasjoner høyere en EUTEKTISK punkt vil ikke returnere med pålitelige verdier til EXCEL.